Inwestor: 	Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Szkła i materiałów Budowlanych w Krakowie, ul Cementowa 8

OPIS TECHNICZNY

Odprowadzenie wód opadowych

opracował:

mgr inż. Marta Żakowska

marzec 2011

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

informacja techniczna , MPWIK

Dokumentacją geologiczno – inżynierska

projekt zagospodarowania terenu

projekt architektoniczny

projekty branżowe

aktualne normy i przepisy

2. Stan istniejący i założenia inwestycyjne

Zamierzeniem inwestycyjnym jest przebudowa istniejącego wjazdu do istniejących wiat magazynowych na terenie wewnętrznym Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Szkła i materiałów Budowlanych w Krakowie, ul Cementowa 8 wraz z rozbudową instalacji wewnętrznej kanalizacji opadowej. Rozbudowa instalacji wewnętrznej będzie polegała na przywróceniu odwodnienia dla istniejących wiat magazynowych.

Dla zachowania warunków z pisma MPWIK OPT/II-O/22634/2011 instalację dla wiat magazynowych projektuje się z zastosowaniem retencji i wprowadzenia do instalacji wewnętrznej Instytutu wód opadowych w ilości 1 l/s, tak aby ilość ścieków odprowadzanych do kolektora miejskiego w ulicy Cementowej nie uległa zwiększeniu.

- 3. Bilans wód opadowych z wiat magazynowych

Miarodajne natężenie odpływu wód opadowych dla celów zwymiarowania kanalizacji opadowej wynosi:

Obliczenie ilości wód opadowych:

Całkowita powierzchnia  zlewni F =0,147 ha

W tym 	powierzchnia dachów					F=0,067 ha

powierzchnia dróg,						F=0,073 ha

powierzchnia terenów zielonych			 	F=0,007ha

Przyjęto następujące współczynniki spływu:

dla dachów 				Ψ=1

dla dróg				Ψ=0.9

dla terenów zielonych 		Ψ=0.1

Powierzchnia zredukowana Fz = 0,0067 x 1 + 0,073 x 0,9 + 0,007 x 0,1 = 0,134 ha

q - miarodajne natężenie deszczu (l/s/ha) przyjęto 132 l/s ha

Q= q x Fz = 132 x 0,134 ha= 17,7 l/s

4. Obliczenie pojemności retencyjnej

Dane:

Całkowita powierzchnia zlewni wynosi 0,147 ha

Łączna ilość wód opadowych odprowadzonych wyniesie: Q=17,7 l/s

Tą ilość wód opadowych należałoby odprowadzić do instalacji kanalizacji opadowej. Dla zagwarantowania warunków MPWIK zaprojektowano retencje w rurach przy stałym odpływie 1.0 l/s

Obliczenie pojemności retencyjnej przy stałym odpływie

Vz=60/1000 x (Q-Qo) x t

gdzie:	t – czas w minutach

Q- napływ do zbiornika w l/s  Q= Fz x q

q- natężenie deszczu q=804 / t0.67  (p=20% C=5)

Z- zlewnia zredukowana w hektarach  Fz=0,134 ha

Oo- odpływ wód z zbiornika stały w l/s – Q=1,0 l/s

| t | Fz | q | Q | Qo | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,134 | 173,0837 | 23,19321 | 1 | 13,31593 |
| 15 | 0,134 | 132,0697 | 17,69734 | 1 | 15,02761 |
| 20 | 0,134 | 109,0107 | 14,60743 | 1 | 16,32892 |
| 30 | 0,134 | 83,17947 | 11,14605 | 1 | 18,26289 |
| 40 | 0,134 | 68,65656 | 9,199979 | 1 | 19,67995 |
| 60 | 0,134 | 52,38768 | 7,019949 | 1 | 21,67182 |
| 70 | 0,134 | 47,26892 | 6,334035 | 1 | 22,40295 |
| 80 | 0,134 | 43,24093 | 5,794285 | 1 | 23,01257 |
| 90 | 0,134 | 39,97388 | 5,3565 | 1 | 23,5251 |
| 100 | 0,134 | 37,26113 | 4,992992 | 1 | 23,95795 |
| 110 | 0,134 | 34,96609 | 4,685457 | 1 | 24,32401 |
| 120 | 0,134 | 32,99455 | 4,421269 | 1 | 24,63314 |
| 130 | 0,134 | 31,27921 | 4,191415 | 1 | 24,89303 |
| 140 | 0,134 | 29,77067 | 3,98927 | 1 | 25,10987 |
| 150 | 0,134 | 28,43172 | 3,809851 | 1 | 25,28866 |
| 160 | 0,134 | 27,23379 | 3,649327 | 1 | 25,43354 |
| 170 | 0,134 | 26,15451 | 3,504705 | 1 | 25,54799 |
| 180 | 0,134 | 25,17615 | 3,373604 | 1 | 25,63492 |
| 190 | 0,134 | 24,2844 | 3,25411 | 1 | 25,69685 |
| 200 | 0,134 | 23,46762 | 3,144661 | 1 | 25,73593 |
| 210 | 0,134 | 22,7162 | 3,043971 | 1 | 25,75404 |
| 220 | 0,134 | 22,02217 | 2,950971 | 1 | 25,75282 |
| 230 | 0,134 | 21,37881 | 2,864761 | 1 | 25,7337 |
| 240 | 0,134 | 20,78046 | 2,784582 | 1 | 25,69798 |

Z obliczeń wynika, że przy prawdopodobieństwie występowania deszczu raz na 5 lat, przy stałym wypływie ze zbiornika 1,0/s , przy czasie trwania deszczu 210 minut objętość retencji wyniesie V=25,8 m3. Zaprojektowano retencjonowanie wód opadowych w rurociągach o zwiększonej dymensji DN 600mm długości l=92,1m.

Pojemność rurociągów wyniesie V=26,0m3.

Dodatkowo dla zapewnienia stałego odpływu projektuje się regulator przepływu firmy Ecol – Unicon, który zostanie zamontowany w studzience zbiorczej D2. Następnie wody opadowe zostaną odprowadzone rurociągiem DN300 do instalacji wewnętrznej kanalizacji opadowej Instytutu.

Dla DN 300mm i q= 1,0 l/s i spadku i=0.003, v=0,3 m/s, napełnienie wyniesie h=10%

## 5. Jakość odprowadzanych wód opadowych

Zgodnie z § 19.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód  lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984), oczyszczane winny być wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne lub otwarte systemy kanalizacyjne wprowadzane  do wód lub gruntu z powierzchni szczelnych terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, centrów miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii krajowych i wojewódzkich oraz powiatowych klasy G, parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha oraz obiektów magazynowania i dystrybucji paliw. Zgodnie § 19.2 w/w Rozporządzenia wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów oraz powierzchni innych niż wymienione w § 19.1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczenia.

6. Opis rozwiązań projektowych

Główne ciągi kanalizacji opadowej na terenie inwestycji projektuje się z rur kanalizacyjnych PP klasy SN 8 KN/m2 średnicy DN600, DN300mm.

Podłączenia od kratek ściekowych DN200.

Rurociągi należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości około 20cm.

Nie zależnie od rodzaju gruntu, na którym będą posadowione rury należy

-	starannie przygotować podłoże poprzez wyrównanie dna, oczyszczenie z kamieni

-	wykonać podłoże z dokładnym zagęszczeniem.

Obsypkę rurociągu należy wykonać z gruntów sypkich o uziarnieniu od 2 do 40 mm do wysokości górnego sklepienia rury. Obsypka powinna być wykonana z gruntu sypkiego symetrycznie, warstwami o grubości 15 - 20 cm starannie zagęszczonym lekkim sprzętem, tak aby nie doszło do przemieszczenia rury.

Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rurę przed wypieraniem i przemieszczaniem gruntu przy zagęszczaniu. Podstawowa warstwa zasypowa do wysokości 30 cm ponad górne sklepienie rury powinna być zagęszczana w 15-20cm warstwach do uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia.

Zasyp wykopu piaskiem zagęszczonym lub gruntem budowlanym zagęszczonym warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg normy BN-83/8836-02 „Roboty ziemne” i wytycznych Producenta Rur.

Stopień zagęszczenia wokół rurociągu potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

Na głównym ciągu kanalizacji opadowej DN600mm, DN300mm projektuje się typowe studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych klasy min C35/45 DN1000mm, DN1200mm, DN1500mm łączonych na uszczelkę, z dnem monolitycznym, ze stopniami złazowymi, z płytą przykrywczą z włazem żeliwnym typu ciężkiego, studzienki zakończone konusami.. Ułożenie instalacji kanalizacji opadowej projektuje się ze spadkami i na głębokościach pokazanymi na rysunkach profili.

Kanalizacje należy układać w wykopie wąsko przestrzennym szalowanym, a ściany wykopu wzmocnić wypraskami stalowymi poziomo lub wzmocnić płytami.

Przyjęto, że roboty ziemne będą prowadzone 70% sposobem mechanicznym, a 30% sposobem ręcznym.

Odwodnienie wykopów

Na odcinkach gdzie stwierdzi się występowanie wody gruntowej, powyżej dna wykopu należy zastosować odwodnienie przy pomocy drenów  113 mm, w obsypce żwirowej. Dreny należy wprowadzić do studzienki drenarskiej  60cm, w której należy umieścić pompę zatapialną, np. typu PZM 0,75. Wodę odpompowywaną należy odprowadzić wężem  50 mm poprzez osadnik do kanalizacji deszczowej.

7. Warunki wykonania

Prace wykonawcze w zakresie kanalizacji należy wykonać  z normą PN 92/B-10735 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych tom II-„Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Natomiast roboty ziemne prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru W-wa 1994  „Roboty zimne”.

8. Kolizje

Skrzyżowania projektowanych rurociągów kanalizacji z istniejącym uzbrojeniem naniesiono zgodnie z inwentaryzacją na profilu. Nie mniej jednak należy się liczyć z tym, że nie wszystkie przewody znajdujące się w ziemi zostały zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jeżeli na trasie kolektora zostaną napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociągi) nie ujawnione w projekcie należy zawiadomić o tym Użytkownika i zabezpieczyć wg jego wymogów.

Przy skrzyżowaniach kanalizacji z kablami elektrycznymi i rurociągami gazowymi należy te ostatnie zabezpieczyć wg projektów branżowych.

9.Uwagi  końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz.II

- Instrukcją budowy przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych. Montowanie, układanie rur w wykopie (podłoże, obsypka, zasyp wykopu) należy wykonać bezwzględnie wg wytycznych Producenta rur.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wykonawstwa i BHP.

1. Prace wykonywane przy montażu studzienek o głębokości większej niż 2m oraz prace wykonywane wewnątrz studzienek powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Osoba wykonująca prace wewnątrz studzienek powinna posiadać bezpośredni kontakt wizualny co najmniej z jedną osobą poza studzienką. (Rozp. M. Pr. i Pol. Soc. z 28.05.96  Dz. Ustaw  Nr 62  poz.288).

2. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w roz. Ministr. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych  ( DZ.U.N.13. poz 93.).

opracował:	mgr inż. Marta Żakowska